某大学新校区防盗报警系统综述

一、概述

某大学新建校区，占地100公顷，建筑面积有36万平方米。属于市重点项目。该校区包括各科系教学楼办公楼实验楼等还有学生公寓，规模很大，分两期完成。由于该校区位于郊区且属于重大项目，影响巨大，所以对校区的防盗报警系统也就有了更高的要求。

二、设计要求

该校提出对于校区的周界以及各科系的办公楼、实验楼、教学楼的公共部位以及室内需要安全防范，要求该系统需采用电脑控制，所有信号通过电脑进行监控和管理，，整个校区分成若干防护分区，每个分区可以是一个系、一幢楼、一层楼面或者甚至是一间教室，包括若干个探测器，要求分区划分可自由灵活，每个区域都可以通过电脑独立布撤防，而且要求电脑可以通过电子地图直观显示报警区域并有报警声提示。该校还提出系统要带有扩展性，分两期实施。

三、方案简述

针对该校的要求，我们特别设计了以DS7400XI总线式大型控制主机为平台的防盗报警系统。

DS7400XI是总线式的多防区报警控制主机，具有功能全、扩展性强、质量稳定的特点，被广泛的应用于小区、大楼、工厂等各类场合的大型报警系统。该主机的主要功能有：

1．自带8个防区，以两芯总线方式（不包括探测器电源线））可扩展120个防区，共128个防区。（注：该主机4.0版本前的总防区数量为128，4.0开始以后的总防区数量为248，目前上市的均为4.0以后的版本，本方案实现较早，主机版本为3.0+系列）

2. 总线长度达1.6km(Ф1.0mm2)。可接总线放大器以延长总线长度。

3. 可接15个键盘，分为8个独立分区，可分别独立布防/撤防。

4. 有90组个人操作密码；15种可编程防区功能。

5. 可选择多种防区扩展模块；有8防区扩展模块DS7432、单防区扩展模块DS7457、双防区扩展模块DS7460、带输出的单防区扩展模块DS7465及带地址码的探测器。

6. 辅助输出总线接口可接DS7488、DS7412、DSR-32继电器输出模块等外围设备。可实现防区报警与输出一对一，多对一，一对多等多种报警/输出关系。

7. 通过DS7412模块可转换成RS232接口实现与计算机的直接连接，或通过网络转换接口的设备与LAN连接。

8. 可通过PSTN与报警中心连接，支持4+2 、Contact ID等多种通讯格式。

9. 可实现键盘编程或远程遥控编程。

10. 可接无线扩充防区。

在该方案中，系统设计了几十个防护分区，每个分区内都包含了若干个探测器。总的探测器数量第一期在240个以内，第二期在480个以内。因此一共需要四台DS7400XI报警主机（V3.0+版本），而对于总线的扩展设备，由于探测器相对集中，考虑成本，该系统全部选用了8路总线扩展模块。该模块连接至系统的总线上，带8路防区扩展。而在探测器的选择上，对于室内的被动红外探测器，该系统大量选用了三技术被动红外探测器DS860用于安装在室内和公共部位，在一些教室内还采用了超薄的吸顶式被动红外探测器DS936，比较美观。周界对射探测器则大量选用了DS453和DS455双光束的对射探测器。在软件的选择上，该系统选择了警卫中心软件。

在实际使用过程中，该系统基本实现了校方提出的要求，在系统安装完成后，对报警主机分别编程，使其通过RS232口实时向电脑反应各防区触发与否，由软件根据该防区对应的逻辑关系（布防、撤防和防区类型等）确定是否要报警。报警后立即显示该防区所在位置图以及详细信息，并有声音提示。而所有信息都记录在数据库中可以统计备份和管理。

该系统的设备配置表如下：

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制主机 | DS7400XI | 4 | 系统的中心部分，所有探测器信号都集中在主机进行处理再传送至PC机 |
| 总线驱动器 | DS7430 | 4 | 每个主机配置一个，主机扩展总线防区必备，总线的接口就在该驱动器上。 |
| 液晶键盘 | DS7447 | 4 | 每个主机配置一个，该系统中主要对主机进行编程和调试用，并且监测主机的运行状况 |
| 8防区扩展模块 | DS7432 | 60 | 每个主机最多配置15个，模块连接在总线上，每个模块可扩展8个防区，模块需供电 |
| 串行通讯模块 | DS7412 | 4 | 每个主机配置1个，该模块为主机提供了标准RS232接口传送信息 |
| 报警管理软件 | 警卫中心 | 1 | 系统的管理操作部分，该版本为最多可连接四台主机的版本。现有新的软件代替。 |
| 三技术探测器 | DS860 | 若干 | 三技术探测器，壁挂式，最远距离18米 |
| 被动红外探测器 | DS936 | 若干 | 被动红外探测器，超薄壁挂式，直径7米 |
| 对射探测器 | DS453 | 若干 | 双光束，最远110米，现有新品代替 |
| 对射探测器 | DS455 | 若干 | 双光束，最远160米，现有新品代替 |
| 门磁开关 | 自配 | 若干 |  |
| 紧急按钮 | 自配 | 若干 |  |
| 电源供应器 | 自配 | 若干 | 12VDC，为探测器和8防区扩展模块供电 |
| 串口扩充器 | 自配 | 1 | 4路串口扩充，MOXA品牌，连接四个DS7412 |
| PC机 | 自配 | 1 | PII300，128M内存，多媒体（当时主流配置） |
| 打印机 | 自配 | 1 | EPSON针式打印机 |

该系统示意图如下页所示：

四、总结：

该系统在第一期连接了2台报警主机，第二期又增加了两台。原来的系统一期和二期分开操作使用，即有两台电脑两套软件进行管理，在应用成熟后要求将一期和二期合并在一套系统中使用。由于一般电脑PC机都是两个串行口，连接四台主机必然要求有四个串行接口，所以在该系统中配置了MOXA的四路串行通讯模块来扩充串口，完全满足了系统的需求。

该系统在实施的过程中还遇到了总线线路长度的问题，由于DS7400XI控制主机一般要求对于总线采用RVV的非双绞非屏蔽的线，而且对于1个平方的此线要求总线扩展设备（此处为DS7432）距离主机最远不得超过1.6公里，而该系统中周界探测器的最远距离差不多有2公里之远，因此我们准备了两套解决方法，一个是加粗线缆，准备了1.5个平方的线，第二个是准备了总线信号放大器。在实际应用过程中发现使用1.5个平方的线缆可以使2公里之长的总线非常稳定的工作（这里的总线扩展设备都为需另供电源工作的DS7432，其余扩展设备另当别论），所以也没有使用总线信号放大器。

考虑到该系统范围较大，如果采用常规的机房集中供电已不能满足要求，所以该系统的电源供应基本上都是就近集中取电，就是将电源供应器放在探测器相对集中的地点供电。

该系统已经稳定使用近两年，在为该校的安全保卫工作起了相当大的作用，提高了工作效率，经常为友好学校参观考察，成为新建校区防盗报警系统的典范。

SUNSTAR商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有10多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家专业代理和分銷世界各大品牌IC芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。专业以现代信息产业（计算机、通讯及传感器）三大支柱之一的传感器为主营业务，专业经营各类传感器的代理、销售生产、网络信息、科技图书资料及配套产品设计、工程开发。我们的专业网站——中国传感器科技信息网（全球传感器数据库） www.SENSOR-IC.COM 服务于全球高科技生产商及贸易商，为企业科技产品开发提供技术交流平台。欢迎各厂商互通有无、交换信息、交换链接、发布寻求代理信息。欢迎国外高科技传感器、变送器、执行器、自动控制产品厂商介绍产品到 中国，共同开拓市场。本网站是关于各种传感器-变送器-仪器仪表及工业自动化大型专业网站,深入到工业控制、系统工程计 测计量、自动化、安防报警、消费电子等众多领域，把最新的传感器-变送器-仪器仪表买卖信息,最新技术供求,最新采购商,行业动态，发展方向，最新的技术应用和市场资讯及时的传递给广大科技开发、科学研究、产品设计人员。本网站已成功为石油、化工、电力、医药、生物、航空、航天、国防、能源、冶金、电子、工业、农业、交通、汽车、矿山、煤炭、纺织、信息、通信、IT、安防、环保、印刷、科研、气象、仪器仪表等领域从事科学研究、产品设计、开发、生产制造的科技人员、管理人员 、和采购人员提供满意服务。 我公司专业开发生产、代理、经销、销售各种传感器、变送器、敏感元器件、开关、执行器、仪器仪表、自动化控制系统： 专门从事设计、生产、销售各种传感器、变送器、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件以及嵌入式系统开发及应用等工作。如热敏电阻、压敏电阻、温度传感器、温度变送器、湿度传感器、 湿度变送器、气体传感器、 气体变送器、压力传感器、 压力变送、称重传感器、物（液）位传感器、物（液）位变送器、流量传感器、 流量变送器、电流（压）传感器、溶氧传感器、霍尔传感器 、图像传感器、超声波传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、扭距传感器、红外传感器、紫外传感器、 火焰传感器、激光传感器、振动传感器、轴角传感器、光电传感器、接近传感器、干簧管传感器、继电器传感器、微型电泵、磁敏（阻）传感器 、压力开关、接近开关、光电开关、色标传感器、光纤传感器、齿轮测速传感器、 时间继电器、计数器、计米器、温控仪、固态继电器、调压模块、电磁铁、电压表、电流表等特殊传感器 。 同时承接传感器应用电路、产品设计和自动化工程项目。

更多产品请看本公司产品专用销售网站:

商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/

商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/

商斯达电子 元器件网：http://www.sunstare.com/

商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/

商斯达军工产品网:http://www.junpinic.com/

商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250   83370251   82500323

传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话：0755-83665529   13823648918

技术支持: 0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382