某智能楼宇防盗报警系统综述

- 概述

某地区新建一大楼，有40层。该楼为智能化程度要求比较高的综合性办公楼，该楼25层以下为出租的写字楼，25层以上为该市民防办的办公和指挥中心，因此意义重大，对于防盗报警系统的要求也比较高和特殊。

二、设计要求

在对该楼设计防盗报警系统时，甲方提出了如下要求，该系统在公共区域安装移动探测器，在一些室内安装紧急按钮，要使用多媒体电脑进行管理，要求将系统划分成若干区域，可以使用键盘对系统进行布撤防，报警后要在键盘上显示并发声，在电脑上要有报警防区的详细资料，并能自动弹出电子地图，报警信号要上传至BA系统的管理中心，甲方还提出将巡更系统和报警系统集成在一起。

三、方案简述

针对甲方的要求，我们设计了以DS7400XI总线制报警主机为硬件平台警卫中心软件为软件平台的大型报警系统。

DS7400XI是总线式的多防区报警控制主机，具有功能全、扩展性强、质量稳定的特点，被广泛的应用于小区、大楼、工厂等各类场合的大型报警系统。该主机的主要功能有：

1．自带8个防区，以两芯总线方式（不包括电源）可扩展120个防区，共128个防区。（注：该主机4.0版本前的总防区数量为128，4.0开始以后的总防区数量为248，目前上市的均为4.0以后的版本，本方案实现较早，主机版本为3.0+系列）

2. 总线长度达1.6km(Ф1.0mm2)。可接总线放大器以延长总线长度。可采用星形、级连和混接等灵活的布线方式，在不超过防区总数量的前提下，各段总线上总线扩充设备的数量要求没有限制。

3. 可接15个键盘，分为8个独立分区，可分别独立布防/撤防。

4. 有90组个人操作密码；15种可编程防区功能；可存储400个历史事件以供查阅。

5. 可选择多种防区扩展模块；有8防区扩展模块DS7432、单防区扩展模块DS7457、双防区扩展模块DS7460、带输出的单防区扩展模块DS7465及带地址码的探测器。

6. 辅助输出总线接口可接DS7488和DSR-32继电器输出模块等外围设备。可实现防区报警与输出一对一，多对一，一对多等多种报警/输出关系。

7. 通过DS7412模块可转换成RS232接口实现与计算机的直接连接，或通过网络转换接口的设备与LAN连接。

8. 可通过PSTN与报警中心连接，支持4+2 、Contact ID等多种通讯格式。

9. 可实现键盘编程或远程遥控编程。

10. 带自检功能，在线自我检测系统各部分的工作状态正常与否，并通过键盘和通讯手段显示故障部分，便利系统维护和管理。

在本系统中一共有250个防区和80个巡更点，通过警卫中心软件可以将DS7400XI的防区触发信号作为巡更信号处理，因此系统一共有330个防区数，因此一共需要3台DS7400XI主机（V3.09版本）。该系统除巡更点外分成8个分区，每个分区包含了可以统一管理的楼层，用所属主机的液晶键盘进行布防撤防和消警，所有操作信息和报警信息都实时在警卫中心管理软件中反应出来，并可以自动显示出报警区域的电子地图。

在总线方面的处理上，由于该楼相对结构工整，所以布线相对比较方便，用3根RVV的1平方毫米的四芯线贯穿整个管道井到顶楼分别作为三台主机的总线，没有采用更多芯的线将所有总线放在一条多芯线中是为了防止总线之间可能会产生的互相干扰。而总线扩展设备的选择上都选用了DS7432的8防区扩充模块，安装在各个楼层的弱电井中，各楼层的探测器和巡更按钮都把线路集中到该层的弱电井接至DS7432上并供电。

在巡更系统的处理上，由于将巡更系统和报警系统集成在一起，因此该巡更系统是在线式的有线巡更系统，将DS7400XI的防区接入巡更开关作为24小时无形防区来使用，而在警卫中心软件中定义该防区为巡更防区，因此可以实时显示巡更状态。该系统可以自由定义巡更线路，可以定时自动启动多个巡更线路，也可手动启动巡更线路，并可提示及时巡更、未及时巡更、巡更提前、巡更错误触发等信息。在巡更按钮的选择上，我们选用了一款设计比较新颖的巡更按钮，该按钮由磁簧管和发光二级管组成，按照常开触点的方法连接至DS7432的防区输入上，当带巡更人员将带磁性的巡更笔轻触该按钮时，磁簧管会吸合，发光二极管和防区线路导通而发亮，提示巡更信号已成功触发。实际使用效果相当不错。

在报警联动的设计上，我们为甲方提供了两套解决方法，一种是软联动，我们提供了警卫中心的软件接口，通过相应的API函数向上级BA的管理系统通过局域网传送报警信息。另外一种是硬联动，通过型号为DSR32的32路继电器输出模块将报警信息通过触点连接至BA系统的DI采集板上，一台DS7400XI主机（4.0版本下）可以连接4个DSR32继电器输出模块，在该系统中实现一对一的联动，由上级BA系统再对采集来的联动信号进行处理。实际使用中由于硬联动方案实现比较容易，信号反应速度也较快，因此使用了该方式。

在探测器的选择上，考虑到该大楼环境比较稳定，美观要求也比较高，因此大量选用了超薄吸顶的DS936被动红外探测器。

该系统的设备配置表如下：

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制主机 | DS7400XI | 3 | 系统的中心部分，所有探测器信号都集中在主机进行处理再传送至PC机 |
| 总线驱动器 | DS7430 | 3 | 每个主机配置一个，主机扩展总线防区必备，总线的接口就在该驱动器上。 |
| 液晶键盘 | DS7447 | 3 | 每个主机配置一个，该系统中主要对主机进行编程和调试用，并且监测主机的运行状况 |
| 8防区扩展模块 | DS7432 | 45 | 每个主机最多配置15个，模块连接在总线上，每个模块可扩展8个防区，模块需供电 |
| 串行通讯模块 | DS7412 | 3 | 每个主机配置1个，该模块为主机提供了标准RS232接口传送信息 |
| 报警管理软件 | 警卫中心 | 1 | 系统的管理操作部分，该版本为最多可连接四台主机的版本。现有新的软件代替。 |
| 被动红外探测器 | DS936 | 若干 | 被动红外探测器，超薄壁挂式，直径7米 |
| 紧急按钮 | 自配 | 若干 |  |
| 巡更按钮 | 自配 | 若干 |  |
| 电源供应器 | 自配 | 若干 | 12VDC，为探测器和8防区扩展模块供电 |
| 串口扩充器 | 自配 | 1 | 4路串口扩充，MOXA品牌，连接3个DS7412 |
| 32路继电器模块 | DSR-32 | 12 | 32路继电器输出模块，实现与BA系统的联动，每个主机可配4台 |
| PC机 | 自配 | 1 | PII300，128M内存，多媒体（当时主流配置） |
| 打印机 | 自配 | 1 | EPSON针式打印机 |

该系统的系统示意图如下:

四、总结：

该系统一共使用了3台DS7400XI主机，需要PC机提供3个串行口，因此配了一个多路串口扩充器，系统调试时曾经发生过损坏DS7412串口通讯模块的现象，经分析，是由于使用的多路串口扩充器的质量问题所致，最后换用了品牌比较好的串口扩充器便解决了问题。

在该系统的实际使用中曾提出这样的问题，在进行一个巡更路线时巡更人员会同时触发该路线的报警防区引起误报，最后在软件中将巡更线路沿线的防区选择在巡更的一定范围时间内可以自动旁路，很好的解决了该问题。

考虑到该系统范围较大，如果采用常规的机房集中供电已不能满足要求，所以该系统的电源供应基本上都是就近集中取电，就是将电源供应器放在探测器相对集中的地点供电。

该系统由于要采用硬件联动，而当时硬件联动选用的DSR32设备只能由DS7400XI主机本身进行驱动，而不能由警卫中心软件控制，因此使用和设置上有所不便。目前的DSR32继电器模块和报警管理软件已经可以通过串行口通讯互相兼容使用，大大方便了系统的集成。

该系统已经稳定使用近三年，在该楼的安全保卫工作起了相当大的作用，提高了工作效率，该楼也荣获当时鲁班奖提名以及获得当地的白玉兰奖项。

SUNSTAR商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有10多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家专业代理和分銷世界各大品牌IC芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。专业以现代信息产业（计算机、通讯及传感器）三大支柱之一的传感器为主营业务，专业经营各类传感器的代理、销售生产、网络信息、科技图书资料及配套产品设计、工程开发。我们的专业网站——中国传感器科技信息网（全球传感器数据库） www.SENSOR-IC.COM 服务于全球高科技生产商及贸易商，为企业科技产品开发提供技术交流平台。欢迎各厂商互通有无、交换信息、交换链接、发布寻求代理信息。欢迎国外高科技传感器、变送器、执行器、自动控制产品厂商介绍产品到 中国，共同开拓市场。本网站是关于各种传感器-变送器-仪器仪表及工业自动化大型专业网站,深入到工业控制、系统工程计 测计量、自动化、安防报警、消费电子等众多领域，把最新的传感器-变送器-仪器仪表买卖信息,最新技术供求,最新采购商,行业动态，发展方向，最新的技术应用和市场资讯及时的传递给广大科技开发、科学研究、产品设计人员。本网站已成功为石油、化工、电力、医药、生物、航空、航天、国防、能源、冶金、电子、工业、农业、交通、汽车、矿山、煤炭、纺织、信息、通信、IT、安防、环保、印刷、科研、气象、仪器仪表等领域从事科学研究、产品设计、开发、生产制造的科技人员、管理人员 、和采购人员提供满意服务。 我公司专业开发生产、代理、经销、销售各种传感器、变送器、敏感元器件、开关、执行器、仪器仪表、自动化控制系统： 专门从事设计、生产、销售各种传感器、变送器、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件以及嵌入式系统开发及应用等工作。如热敏电阻、压敏电阻、温度传感器、温度变送器、湿度传感器、 湿度变送器、气体传感器、 气体变送器、压力传感器、 压力变送、称重传感器、物（液）位传感器、物（液）位变送器、流量传感器、 流量变送器、电流（压）传感器、溶氧传感器、霍尔传感器 、图像传感器、超声波传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、扭距传感器、红外传感器、紫外传感器、 火焰传感器、激光传感器、振动传感器、轴角传感器、光电传感器、接近传感器、干簧管传感器、继电器传感器、微型电泵、磁敏（阻）传感器 、压力开关、接近开关、光电开关、色标传感器、光纤传感器、齿轮测速传感器、 时间继电器、计数器、计米器、温控仪、固态继电器、调压模块、电磁铁、电压表、电流表等特殊传感器 。 同时承接传感器应用电路、产品设计和自动化工程项目。

更多产品请看本公司产品专用销售网站:

商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/

商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/

商斯达电子 元器件网：http://www.sunstare.com/

商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/

商斯达军工产品网:http://www.junpinic.com/

商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250   83370251   82500323

传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话：0755-83665529   13823648918

技术支持: 0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382